Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра общепрофессиональных и технических дисциплин

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

(код и наименование направления подготовки)

Энергетика

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2020

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по дисциплине «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

общей инженерии

наименование кафедры

Протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Первый заместитель директора по УР

_____________________________________Е.В. Фролова__________________

подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

________ст. преподаватель______________       М.А. Майоров__________________

должность                             подпись                        расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-3: Способен применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования и использовать свойства электротехнических материалов | ПК*-3-В-2 3.2 Демонстрирует понимание применяемых методов и технических средств эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования для использования в области профессиональной деятельности | Знать: – правила монтажа и эксплуатации объектов электроэнергетики; – специфику электромонтажного производства; | Блок А Тестовые задания / Блок А.0 Вопросы для контроля по защите отчетов по практическим занятиям / А.1 |
|  |  | Уметь: – применять типовой набор электромонтажного инструмента и механизированный инструмент и приспособления в ходе эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования для использования в области профессиональной деятельности; - выполнять основные электромонтажные операции с применением методов и технических средств эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; | Блок Б Задачи /Блок Б.1 Темы практических работ/ Б.2 |
|  |  | Владеть: - приемами выполнения ремонтных мероприятий с использованием индивидуального, ручного и механизированного инструмента; - навыками наладки, монтажа, испытаний, диагностики электрооборудования. | Блок С Индивидуальные творческие задания/ С.0 |
| ПК*-4: Способен использовать правила техники безопасности в электроустановках | ПК*-4-В-2 4.2 Способен применять правила техники безопасности в электроустановках для использования в области профессиональной деятельности | Знать: - правила организации и контроля рабочего места в соответствии с требованиями эргономики при работе с электрооборудованием; - правила ТБ, ПБ и санитарно-гигиенические требования в ходе организации технологического процесса при работе на электроустановках | Блок А Тестовые задания / Блок А.0 Вопросы для контроля по защите отчетов по практическим занятиям / А.1 |
|  |  | Уметь: - применять оборудование и инструмент в ходе выполнения электромонтажных работ; - применять правила техники безопасности при работе на электроустановках в ходе эксплуатации; | Блок Б Задачи /Блок Б.1 Темы практических работ/ Б.2 |
|  |  | Владеть: - навыками работы с учетом требований техники безопасности на электроустановках, организаций и предприятий при выполнении электромонтажных работ | Блок С Индивидуальные творческие задания/ С.0 |
| ПК*-6: Способен составлять технические схемы станций и подстанций | ПК*-6-В-1 6.1 Выполняет сбор и анализ данных для проектирования, составляет конкурентно-способные варианты технических решений | Знать: - правила оформления технической документации в процессе монтажа и эксплуатации электрооборудования для проектирования, составления конкурентоспособных вариантов технических решений; | Блок А Тестовые задания / Блок А.0 Вопросы для контроля по защите отчетов по практическим занятиям / А.1 |
|  |  | Уметь: - выполнять сбор и анализ данных при эксплуатации электрооборудования, для проектирования, составления конкурентоспособных вариантов технических решений | Блок Б Задачи /Блок Б.1 Темы практических работ/ Б.2 |
|  |  | Владеть: навыками анализа режимов эксплуатации электрооборудования, для проектировании, составления конкурентоспособных вариантов технических решений | Блок С Индивидуальные творческие задания/ С.0 |

- Раздел 2. Оценочные средства

Блок А – Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенции «знать»

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением «О формировании фонда тестовых заданий по дисциплине»

Раздел № 1 Монтаж электроустановок

1. Что понимается под потребителями электрической энергии?

А) Организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели.

Б) Технические устройства, предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

В) Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

А) На электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ.

Б) На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные

В) На электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ.

Г) На все электроустановки.

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

А) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В

Б) Электроустановки открытые и закрытые.

В) Электроустановки с постоянным дежурным персоналом и без постоянного дежурного персонала.

Г) Электроустановки общего и специального назначения.

4. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

А) Только на работников промышленных предприятий, на балансе которых имеются электроустановки.

Б) Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения.

В) Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы.

Г) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей

5. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

А) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

Б) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

В) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций.

Г) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В.

6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

А) Дисциплинарная.

Б) Уголовная.

В) Административная.

Г) В соответствии с действующим законодательством

7. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

А) МЧС России.

Б) Ростехнадзор

В) Росстандарт.

Г) Минэнерго России.

8. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

А) Только защитными средствами и средствами пожаротушения.

Б) Только исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи.

В) Только испытанными, готовыми к использованию защитными средствами.

Г) Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами, средствами пожаротушения и инструментом

9. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

А) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок.

Б) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

В) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта.

Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

10. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

А) Принять меры по устранению неполадок.

Б) Немедленно сообщить об этом своему непосредственному

В) Вызвать ремонтную службу.

Г) Самостоятельно устранить неисправности.

11. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

А) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения.

Б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения.

В) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

Г) Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения.

12. Какая электроустановка считается действующей?

А) Исправная электроустановка.

Б) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

В) Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации.

Г) Электроустановка, которая находится под напряжением.

13. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного тока?

А) Не выше 380/220 В

Б) Не выше 220/127 В.

В) Не выше 110 В.

Г) Не выше 42 В.

14. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

А) Цветом.

Б) Знаками или окраской

В) Принципиальных отличий нет.

15. Какой режим работы нейтрали может быть предусмотрен для электрических сетей напряжением 10 кВ?

А) С глухозаземленной нейтралью.

Б) С эффективно заземленной нейтралью.

В) С изолированной нейтралью и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор

Г) Любой из перечисленных режимов.

16. Какие электроприемники относятся ко второй категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения?

А) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства

В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

17. Какие электроприемники относятся к первой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения?

А) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб (абз.2 п.1.2.18 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204).

Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров

18. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории?

А) Два независимых взаимно резервируемых источника питания

Б) Достаточно одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 12 часов.

В) Три независимых взаимно резервируемых источника питания.

Г) Достаточно одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 24 часов.

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

А) Не выше 12 В.

Б) Не выше 42 В.

В) Не выше 50 В

Г) Не выше 127 В.

20. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?

А) К сетям напряжением не выше 220 В.

Б) К сетям напряжением не выше 380 В.

В) К сетям напряжением не выше 660

21. Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

А) Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий

Б) Делятся на 3 класса - первый, второй и третий.

В) Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый.

Г) Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй.

22. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

А) Только помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли.

Б) Только помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов.

В) Только помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры.

Г) Только помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящимчастям) - с другой.

Д) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью

23. Какие помещения относятся к электропомещениям?

А) Помещения, в которых находится электрооборудование с напряжением выше 220 В.

Б) Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала

В) Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт.

Г) Помещения, в которых находятся любые электроустановки.

24. Какие помещения называются сырыми?

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.

Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%.

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.

25. Какие помещения относятся к влажным?

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но не превышает 75%

) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%.

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75%, но не превышает 90%.

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.

26. Какие помещения называются сухими?

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%.

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%.

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.

27. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?

А) В течение 24 часов

Б) В течение 48 часов.

В) В течение 72 часов.

Г) В течение 36 часов.

28. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками?

А) Можно, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки электроустановки в эксплуатацию.

Б) Можно, если на это есть разрешение органов Ростехнадзора.

В) Можно, если имеющиеся дефекты не влияют на работу электроустановки.

Г) Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается

29. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленном порядке в эксплуатацию?

А) После получения разрешения от органов Ростехнадзора.

Б) На основании распоряжения руководителя организации-потребителя.

В) После получения разрешения от органов Ростехнадзора и при наличии договора с энергоснабжающей организацией

Г) После согласования с органами Ростехнадзора.

30. В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?

А) В течение 24 часов.

Б) В течение 48 часов.

В) В течение 72 часов

Г) В течение 36 часов.

Раздел № 2 Эксплуатация электроустановок

31. За что несут ответственность руководитель организации и ответственные за электрохозяйство?

А) За невыполнение требований, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и должностными инструкциями

Б) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок.

В) За нарушения, произошедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.

32. Какой документ определяет порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям?

А) Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Б) Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861

В) Правила устройства электроустановок.

Г) Федеральный закон от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

33. Какая процедура не устанавливается правилами технологического присоединения?

А) Процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации.

Б) Нормирование количества потребляемой электроэнергии

В) Установка требований к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям.

Г) Определение существенных условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

34. Кто имеет право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям?

А) Только юридические лица.

Б) Только физические лица.

В) Только физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя.

Г) Любые лица

35. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов?

А) От десяти до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст.9.9 КоАП РФ).

Б) От двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В) От ста до двухсот тысяч рублей.

Г) От тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

36. Какое административное наказание может быть наложено на юридических лиц за нарушение правил пользования электрической и тепловой энергией?

А) Наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

Б) Наложение административного штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

В) Административное приостановление деятельности на срок до ста суток.

37. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 В?

А) От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Б) От тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (ч.2 ст.9.7 КоАП РФ).

В) От сорока пяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Г) От шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

38. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?

А) На оперативный, административный и ремонтный.

Б) На административно-технический и оперативно-ремонтный.

В) На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный Г) На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный.

39. У каких потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство?

А) У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В

Б) У потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В.

В) У потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВхА.

40. Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?

А) Контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

Б) Организация проведения расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществление контроля за ее расходованием.

В) Непосредственное обслуживание электроустановок

Г) Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

41. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, непосредственно не организующего и не проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или не выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, не имеющего права выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в полгода.

В) Не реже одного раза в три года

Г) Не реже одного раза в пять лет.

42. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

А) Не реже одного раза в год

Б) Не реже одного раза в два года.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

43. В каком из перечисленных случаев проводится внеочередная проверка знаний персонала?

А) Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

Б) Только по требованию органов государственного надзора и контроля.

В) Только при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

Г) Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

Д) В любом из перечисленных случаев

44. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

А) Не позднее 1 недели со дня последней проверки.

Б) Не позднее 2 недель со дня последней проверки.

В) Не позднее 3 недель со дня последней проверки.

Г) Не позднее 1 месяца со дня последней проверки

Д) Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки.

45. Какой персонал относится к электротехнологическому?

А) Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента Б) Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок.

В) Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования.

Г) Персонал, который не подпадает под определение электротехнического.

46. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности?

А) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

Б) Руководитель организации

В) Технический руководитель Потребителя.

Г) Инспектор Ростехнадзора.

47. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?

А) От 1 до 5 смен.

Б) От 2 до 4 смен.

В) От 2 до 10 смен.

Г) От 2 до 14 смен

48. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?

А) От 1 до 5 смен.

Б) От 2 до 4 смен.

В) От 2 до 12 смен

Г) От 2 до 14 смен.

49. Какие требования предъявляются к командированному персоналу?

А) Должен иметь профессиональную подготовку.

Б) Должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке

В) Должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности.

Г) Персонал должен быть не моложе 18 лет.

50. Кто предоставляет командированному персоналу права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей, производителей работ, членов бригады?

А)Руководитель организации (обособленного подразделения) - владелец электроустановки на письме командирующей организации или организационно-распорядительной документации организации (обособленного подразделения)

Б) Руководитель командирующей организации.

В) Ответственный за электрохозяйство командирующей организации.

Г) Технический руководитель командирующей организации.

51. Какие права предоставляются командированному персоналу?

А) Право работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов

Б) Право работы в действующих электроустановках только в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ.

В) Право работы в действующих электроустановках только в качестве членов бригады.

Г) Право работы в действующих электроустановках только в качестве допускающих на воздушной линии.

52. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

А) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу IV Б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV.

В) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV.

Г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

53. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

А) Первичный на рабочем месте.

Б) Вводный.

В) Целевой

Г) Повторный.

54. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?

А) Индивидуальную теоретическую подготовку.

Б) Контрольную противоаварийную тренировку.

В) Вводный и первичный инструктажи по безопасности труда

Г) Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма.

55. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом?

А) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда Б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

В) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда.

56. Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?

А) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

Б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности В) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда.

57. При каком условии работникам, не имеющим профильного образования, допускается присваивать II группу по электробезопасности?

А) При наличии заключения руководителя о прохождении производственной практики не менее 6 месяцев.

Б) При условии прохождения обучения в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов

В) При наличии стажа работы в электроустановках не менее 3 месяцев.

58. У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием?

А) У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии Б) Только у Потребителей, имеющих электроустановки напряжением свыше 1000 В.

В) У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования.

59. Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала?

А) Только оборудование, линии электропередачи и токопроводы.

Б) Только устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики.

В) Только средства диспетчерского и технологического управления.

Г) Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах

60. Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала?

А) Только оборудование, линии электропередачи, токопроводы и средства диспетчерского и технологического управления.

Б) Только устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики.

В) Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел № 1 Монтаж электроустановок

1. Монтаж электроустановок.

2. Организация и подготовка электромонтажного производства.

3. Общие принципы проведения электромонтажных работ.

4. Характеристика окружающей среды производственных помещений.

5. Система документации. Организация, планирование, подготовка к производству, охрана труда, индустриализация и механизация электромонтажных работ.

6. Пусконаладочные работы и приемка в эксплуатацию.

7. Монтаж цеховых силовых электрических сетей.

8. Соединение и оконцевание проводников. Монтаж силового оборудования и распределительных устройств на напряжении до 1 кВ.

9. Монтаж оборудования и электрических сетей во взрывоопасных зонах. Монтаж осветительного оборудования и осветительных сетей.

10. Арматура осветительных сетей.

11. Способы прокладки осветительной сети.

12. Проводники осветительных сетей.

13. Защитная и коммутационная аппаратура.

14. Монтаж осветительной сети. Монтаж кабельных линий напряжением до 35 кВ. Подготовительные работы.

15.Способы прокладки кабелей.

Раздел № 2. Эксплуатация электроустановок

1. Организация эксплуатации электроустановок.

2. Общие сведения об эксплуатации электроустановок.

3. Эксплуатация и надежность оборудования. Эксплуатационная техническая документация. Осмотр трансформаторов.

4. Профилактические измерения и испытания.

5. Поиск и устранение повреждений.

6. Эксплуатация трансформаторного масла. Продолжительность ремонтного цикла, и цикла технического обслуживания.

7. Периодичность контроля работоспособности оборудования.

8. Организация эксплуатации и ремонт распределительных устройств.

9. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств.

10. Испытание электроустановок после ремонта.

11. Испытания изоляции.

12. Периодичность контроля работоспособности оборудования.

13. Организация эксплуатации и ремонт электрических сетей.

14. Техническое обслуживание и ремонт электрических кабелей.

15. Испытание кабеля после ремонта. Испытания изоляции. Осмотр линий электропередач.

А.2 Вопросы для практических занятий

Раздел № 1 Монтаж электроустановок

- Монтаж самонесущих проводов

- Сушка электрических машин

- Электромонтажные крепежные изделия.

- Оконцевание и соединение алюминиевых жил проводов и кабелей.

- Оконцевание и соединение медных жил проводов и кабелей.

- Назначение заземляющих устройств.

- Кривая распределения потенциала в зависимости от расстояния до заземления.

- Заземляющие устройства. Общие положения.

- Заземлители. Искусственные заземлители.

- Монтаж заземлителей.

- Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников.

- Ревизии  и регулировка электрических машин и аппаратов.

- Разметки мест под монтаж электрических машин. Способы крепления ЭМ к строительным конструкциям.

- Подготовительные работы при монтаже электрических машин.

- Монтаж электрических машин небольшой мощности.

Раздел № 2. Эксплуатация электроустановок

- Монтаж крупных электрических машин.

- Перекатка, размещение на трассе и рытье траншей.

- Подготовка траншей и прокладка кабеля в них.

- Пересечения, сближения кабелей и их расположение в траншеях и засыпка.

- Способы бестраншейной прокладки кабелей.

- Прокладка кабелей в производственных помещениях.

- Прокладка кабелей в коробах, на тросах, в кабельных сооружениях

- Состав работ и структура электромонтажных организаций.

- Техническая документация при  производстве электромонтажных работ.

- Общие условия производства электромонтажных работ.

- Организация ЭМР в две стадии.

- Проект производства работ (ППР).

- Формы производственных документов по подготовке  производства.

- Приемка строительной части объекта под монтаж.

- Сетевое планирование и управление ЭМР. Сетевой график.

Блок B – Оценочные средства для диагностирования сформированности компетенции «уметь»

В.1 Типовые задачи

Задача 1

Однотрансформаторная подстанция работает по суточному двухступенчатому графику нагрузки с параметрами К1, К2, h. Значения параметров трансформатора и графика нагрузки приведены в табл. 1. Энергосистема требует снизить длительность перегрузки, не ограничивая ее абсолютное значение.

Определить: насколько можно снизить длительность систематической перегрузки трансформатора h за счет повышения К2 до предельно допустимого значения Кmax. При этом общее количество электроэнергии за период h не должно изменяться.

- Задача 2

Один из двух трансформаторов, работающих с коэффициентами загрузки К1 аварийно отключился на время h, второй трансформатор принял на себя всю нагрузку. Исходные данные приведены в табл. 1.

Требуется:

1) рассчитать температуру  наиболее  нагретой  точки  обмотки трансформатора и сравнить ее с максимально допустимой;

2) рассчитать относительный износ изоляции трансформатора за период перегрузки;

| Наименование данных | Номер задачи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Данные трансформатора: Тип Мощность S, мВА Напряжение Uвн, кВ Потери мощности ΔPкз, кВт ΔPхх, кВт | ТМ 1000 10 12,2 2,45 | ТМ 1600 10 18 3,3 | ТМ 2500 10 25 4,6 | ТМ 6300 35 33,5 6,7 | ТД 10000 35 65 14,5 | ТДМ 20000 112 153 62 |
| Данные нагрузки: К1, о.е. К2, о.е. h, ч Предварительная нагрузка К1, о.е. Длительность аварийной перегрузки h, ч | 0,7 1,3 8,0 0,7 8,0 | 0,8 1,3 6,0 0,8 8,0 | 0,9 1,2 4,0 0,6 8,0 | 0,6 1,4 4,0 0,7 12,0 | 0,5 1,5 8,0 0,6 12,0 | 0,6 1,5 6,0 0,8 12,0 |
| Наименование данных | Номер задачи |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задача 3

По какому закону должно изменяться напряжение, приложенное к катушке отклоняющей системы электроннолучевой трубки, чтобы ток катушки изменялся по закону i = 10t A. Параметры катушки: индуктивность 300 мГн, активное сопротивление 3 Ом.

Определить ток в электрической цепи и его направление, если известны следующие параметры цепи (рис. 1.3): Е1 = 5 В; Е2 = 12,5 В; Е3 = 6,25 В; Е4 = 5 В; R1 = 4 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 5 Ом; R4 = 1,5 Ом.

Задача 4

В электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых элементов R и L, протекает переменный ток с частотой f = 50 Гц, индуктивность L = 0,0127 Гн, сопротивление R = 3 Ом, напряжение на зажимах цепи равно 150 В. Определить индуктивное сопротивление XL, ток в цепи, активную, реактивную и полную мощности, энергию в катушке WL, фазовый сдвиг между током и напряжением на входе.

Задача 5

К последовательно соединённым реостату сопротивлением R = 120 Ом и конденсатору ёмкостью С = 30 мкФ подведено напряжение U = 311sin314t В. Вычислить полное сопротивление цепи, действующее значение напряжения и тока, мощность, расходуемую в цепи, реактивную мощность и разность фаз напряжения и тока.

Задача 6

Определить оптимальное передаточное число iопт редуктора механизма вращательного действия (рис. 3.2) при работе на холостом ходу (Мм = 0). Данные привода: момент инерции механизма Jм = 4 кг·м 2 ; момент инерции двигателя Jt = Jдв + Jмуфты= Jдвδ с учетом коэффициента влияния инерции муфты δ = 1,25. 28 Найти iопт, Jnp: 1) для привода с двигателем Jдв = 0,8 кг·м 2 ; 2) для Jдв = 0,2 кг·м 2 ; 3) для Jдв = 0,05 кг·м 2

Задача 7

Определить по заданной тахограмме и нагрузочной диаграмме рабочей машины нагрузочную диаграмму привода с предварительно выбранным двигателем. Двигатель привода имеет номинальные данные: мощность Рн = 50 кВт; скорость н = 100 рад/с; момент инерции двигателя с передачей Jдв δ = 5кг·м 2 ; момент Mн = Рн /н = 500 Н·м; момент рабочей машины Мм = 1250 Н·м; установившаяся скорость м = 20 рад/с; η = 0,5. Тахограмма рабочей машины приведена на рис.3.3. Время пуска tп = 2 с; время торможения tт = 2 с; время работы tp = 26 с и время паузы t0 = 20 с. Коэффициент ухудшения теплоотдачи в периоды пуска и торможения γt= 0,75; коэффициент, учитывающий ухудшение теплообмена при остановке, βt = 0,5. Рассчитать и построить нагрузочную диаграмму привода рабочей машины при Jм = 62,5 кг·м 2 ; Jм = 125 кг·м 2 ; Jм = 250 кг·м 2 .

Задача 8

Привод с двигателем мощностью Рн = 28 кВт при ПВст = 25 % предназначен для работы в повторнократковременном режиме. Цикл работы включает работу в течение tp = 2,5 мин с моментом на валу М = 300 Н.м и скоростью  = 73,3 рад/с и паузы в течение t0 = 5 мин. Проверить правильность выбора электродвигателя

Задача 9

Привод повторно-кратковременного режима работы выполнен с двигателем, имеющим следующие данные: Рн= 100 кВт; н= 100 рад/с; Мн = 1000 Н·м при ПВст = 60 %. Найти мощность Рн.х и номинальное значение момента Мн.х при работе привода с ПВст1 = 40 %; ПВст2 = 25 %; ПВст3 = 15 %.

Задача 10

Проверить по методу эквивалентного момента двигатель привода повторно-кратковременного режима работы по нагрузочной диаграмме, приведенной на рис. 3.4. 33 Данные привода: ПВст = 25 %; Рн = 2 кВт; н = 100 рад/с; Мн = 20 Н·м; t1 = 5 с; М1 = 25 Н·м; t2 = 10 с; М2 = 17 Н·м; t0 = 35 с; tц = 50 с. Найти: коэффициент продолжительности включения двигателя ПВx; эквивалентное значение момента двигателя при ПВx; эквивалентное значение момента двигателя при ПВст = 25 %.

Задача 11

Привод с двигателем (Рн = 15 кВт; н = 100 рад/с; Мн = 150 Н·м) работает по тахограмме. Коэффициент ухудшения теплоотдачи в периоды пуска и торможения γt = 0,75; коэффициент, учитывающий ухудшение теплообмена при остановке, βt = 0,5. Моменты: M1 = Мп = 200 Н·м; М2 = Мр = Мс= 150 Н·м; М3=Мт = -141 Н·м. Найти эквивалентный момент двигателя: при tп = 5 с; tp = 40 с; tт = 5 с; t0 = 155 с; при γt = 1; βt = 1; t0 = 75 с.

Задача 12

Определить ЭДС генератора, питающего цепь якоря двигателя по схеме генератор-двигатель (рис. 4.2), для получения требуемой скорости двигателя при заданной нагрузке. Данные машин системы Г-Д: генератор Рнг = 8,8 кВт; Uнг= 220 В; Iн = 40 А; rяг = 0,5 Ом; двигатель Рнд = 8,0 кВт; н = 90 рад/с; Uнд = Uнг = Uн = 220 В; Iн = 40 А; rяд = 0,5 Ом.

Задача 13

Определить ослабление магнитного потока двигателя при регулировании скорости по системе Г-Д для получения повышенной скорости привода при уменьшении нагрузки. Данные машин системы Г-Д: генератор Uнг = 220 В; Iн = 40 А; rяг = 0,05 Ом; двигатель н = 90 рад/с; Uнд = 220 В; Iн = 40 А; rяд = 0,05 Ом; Найти машинную постоянную, номинальное сопротивление двигателя, абсолютное и относительное сопротивление цепи якорей системы Г-Д сФн; RН; ρ. 2. Найти уменьшение относительного магнитного потока двигателя φх для относительной скорости привода νx = 1,4 при относительной нагрузке μx = 0,5.

В.2 Темы практических занятий

Раздел № 1 Монтаж электроустановок

Организация монтажа электрооборудования

Монтаж воздушных линий электропередачи

Раздел № 2 Эксплуатация электроустановок

Монтаж кабельных линий электропередачи

Монтаж силовых трансформаторов

Дидактические материалы к практическим занятиям содержатся в методических указаниях по выполнению практических работ по дисциплине «Электрооборудование электрических сетей»

Блок С – Оценочные средства для диагностирования сформированности компетенции «владеть»

С.0 Индивидуальные творческие задания

Разработать технологическую карту на следующий перечень работ:

- Монтаж цеховых силовых электрических сетей.

- Соединение и оконцевание проводников.

- Монтаж силового оборудования и распределительных устройств на напряжении до 1 кВ. Монтаж оборудования и электрических сетей во взрывоопасных зонах.

- Монтаж осветительного оборудования и осветительных сетей.

- Монтаж осветительной сети. Монтаж кабельных линий напряжением до 35 кВ.

- Монтаж кабельных муфт.

- Монтаж воздушных линий напряжением до 10 кВ.

- Сборка и подготовка опор. Монтаж проводов.

- Приемка воздушной линии в эксплуатацию.

- Монтаж трансформаторных подстанций.

- Монтаж трансформатора.

- Монтаж системы охлаждения и устройств защиты и автоматики.

- Монтаж распределительных устройств.

- Монтаж шин, коммутационных, защитных аппаратов, измерительных трансформаторов, конден-саторных установок.

- Монтаж комплектных распределительных устройств.

- Монтаж заземляющих устройств

Блок D

Вопросы к зачету

1. Проектирование электрической части промышленных предприятий.

2.Требования к выполнению электроустановок в зависимости от условий окружающей среды.

3. Климатическое исполнение и категория размещения электрооборудования.

4.Степень защиты от внешних воздействий на электрооборудование.

5. Классификация помещений в зависимости от производственных факторов окружающей среды.

6.Классификация взрывоопасных зон, маркировка взрывозащищенного оборудования.

7.Силовые провода и кабели. Конструкция и маркировка проводов.

8. Подготовительные работы по монтажу воздушных линий электропередачи. Сборка и установка опор.

9. Конструкция силовых кабелей. Маркировка силовых кабелей.

10. Монтаж проводов и грозозащитных тросов. Особенности монтажа изолированных проводов.

11. Технические условия прокладки проводов и кабелей.

12. Прокладка проводов и кабелей вне помещений.

13. Прокладка проводов и кабелей внутри помещений.

14. Классификация муфт и заделок и область их применения.

15. Соединение и оконцевание токопроводящих жил.

16. Испытания кабельных линий при сдаче-приемке в эксплуатацию.

17. Обслуживание кабельных линий.

18. Определение характера повреждения кабельной линии.

19. Методы определения места повреждения в силовых кабелях.

20. Петлевой метод определения места повреждения в силовых кабелях (метод петли Муррея).

21. Импульсный метод определения места повреждения в силовых кабелях (локационный).

22. Методы определения места повреждения в силовых кабелях (метод колебательного разряда).

23. Емкостный метод определения места повреждения в силовых кабелях.

24. Акустический метод определения места повреждения в силовых кабелях.

24. Индукционный метод определения места повреждения в силовых кабелях.

25. Силовые трансформаторы.

26. Проверка новых масляных трансформаторов перед включением в работу.

27. Сушка изоляции трансформаторов.

28. Проверка коэффициента трансформации.

29. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.

30. Монтаж основного оборудования распределительных устройств: шин, коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, аппаратов защиты от перенапряжений, конденсаторных установок.

31. Монтаж заземляющих устройств. Особенности и преимущества монтажа комплектных распределительных устройств.

32. Общие сведения об эксплуатации оборудования. Связь эксплуатации и надежности оборудования. Основные показатели надежности.

33. Измерение тока и потерь активной мощности холостого хода.

34. Измерение напряжения и потерь активной мощности короткого замыкания.

35. Включение трансформаторов на параллельную работу.

36. Виды повреждений трансформаторов.

37. Проверка и испытания электрических машин перед включением в работу.

38. Основные системы ремонта оборудования: планово-предупредительная, аварийно-восстановительная, ремонт по техническому состоянию.

39. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

40. Маркировка выводов электрических машин.

41. Эксплуатация трансформаторного масла. Испытания масла на электрическую прочность.

42. Сокращенный и полный анализ масла. Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле.

43. Ремонт трансформаторов. Испытания трансформаторов после капитального ремонта.

44. Измерение сопротивления изоляции. Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением.

45. Сушка изоляции электрических машин.

46. Испытание изоляции повышенным напряжением.

47. Проверка параметров асинхронного двигателя.

48. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

49. Эксплуатация воздушных линий электропередачи.

50. Эксплуатация кабельных линий электропередачи.

51 Эксплуатация оборудования распределительных устройств.

52. Тепловизионный контроль электрооборудования.

53. Принципы измерения температуры. Термометр, пирометр, тепловизор. Принцип действия тепловизора.

54. Характерные дефекты оборудования, выявляемые тепловизионным контролем.

55. Проведение тепловизионного контроля различного оборудования РУ.

56. Тепловизионный контроль элементов ВЛ.

57. Эксплуатация кабельных линий электропередачи. Осмотры кабельных линий. Допустимые нагрузки при эксплуатации.

58. Определение характера и места повреждения в кабельных линиях. Относительные методы и абсолютные методы отыскания  повреждения.

59. Эксплуатация основного оборудования: шин распределительных устройств, коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, конденсаторных установок, аппаратов защиты от перенапряжений.

60. Расчет теплового режима трансформатора и термического износа изоляции.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на практическом занятии (собеседование, доклад, сообщение и т.п.)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота изложения теоретического материала; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина / полнота рассмотрения темы; - Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практической задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения; - Своевременность выполнения; - Последовательность и рациональность выполнения; - Самостоятельность решения; - способность анализировать и обобщать информацию. - Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - Установление причинно-следственных связей, выявление закономерности; | Задание решено самостоятельно. Студент учел все условия задачи, правильно определил статьи нормативно-правовых актов, полно и обоснованно решил правовую ситуацию |
| Хорошо |  | Студент учел все условия задачи, правильно определил большинство статей нормативно-правовых актов, правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. Студент учел не все условия задачи, но не сумел дать полного и обоснованного ответа |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1 Полнота изложения теоретического материала; - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; - научность подхода к решению; - владение терминологией; - оригинальность замысла; - уровень новизны; - характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на новейшие цивилистические исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Хорошо |  | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на цивилистические исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Удовлетворительно |  | Текст с незначительным нарушением логики изложения материала, допущены неточности (при ссылках на нормативно-правовые акты, статистику) без использования статистических данных либо с использованием явно устаревших материалов |
| Неудовлетворительно |  | Не вполне логичное изложение материала при наличии неточностей, незнание литературы, источников по рассматриваемому вопросу |

Оценивание практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Самостоятельность ответа; - владение терминологией; - характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) | Студент правильно выполнил задание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Хорошо |  | Студент выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Удовлетворительно |  | Студент выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала |
| Неудовлетворительно |  | При выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | 1 Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. - Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. - Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Незачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т. е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов. В целом по дисциплине оценка «зачтено» ставится в следующих случаях:

-  обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок.

- обучаемый способен  продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке.

- обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.

Оценка «незачтено» ставится при неспособности обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Таблица  - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в в системе электронного обучения Мoodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Собеседование (на практическом занятии) | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Рекомендуется для оценки знаний студентов. | Вопросы по темам/разделам дисциплины |
| 3 | Индивидуальное творческое задание | Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Рекомендуется для оценки умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Мoodle. | Темы индивидуального творческого задания |
| 4 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 40 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 5 | Зачет (дифференцированный зачет) | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. С учетом результативности Работы студента может быть принято решение о признании студента освоившим отдельную часть или весь объем учебного предмета по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента – «зачтено». Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета. Зачет сдается в устной форме или в форме тестирования. | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к зачету. |