Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра общепрофессиональных и технических дисциплин

Фонд оценочных средств

по дисциплине

«Электрические станции и подстанции»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

бакалавр

Формы обучения

заочная

Год набора 2022

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

общепрофессиональных и технических дисциплин

наименование кафедры

протокол № 7 от 08.02.2022 г.

Заведующий кафедрой 	Д.А. Дрючин

наименование факультета                                                                  подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель:

ст. преподаватель 	А.В. Сидоров

должность                                                           подпись                                    расшифровка подписи

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности | ПК*-1-В-4 Осуществляет сбор и анализ исходных данных для проектирования и выбора оптимального состава оборудования систем электроснабжения | Знать: – типы электростанций, применяемых для электроснабжения промышленных предприятий, типы подстанций, применяемых в электрических сетях; – особенности конструкции силовых трансформаторов и автотрансформаторов, применяемых на электростанциях и подстанциях, их системы охлаждения и нагрузочную способность | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине А.1 Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: – выбирать типы, число и мощность трансформаторов (автотрансформаторов) связи с системой на электростанциях; – выбирать типы, число и мощность силовых трансформаторов на районных понизительных подстанциях; – определить величину и длительность допустимых систематических нагрузок и аварийных перегрузок силовых трансформаторов | Блок В  задания реконструктивного уровня В.0 Варианты заданий на выполнение контрольной работы В.1 Типовые задачи B.2 Варианты заданий на практические занятия / заданий для выполнения лабораторных работ |
|  |  | Владеть: – навыками поиска информации о характеристиках электрооборудования электростанций и подстанций | Блок С  задания практико-ориентированного и / или исследовательского уровня С.0 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола С.1 Задания повышенной трудности |
| ПК*-2 Способен анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов | ПК*-2-В-5 Демонстрирует способность выбирать и проверять параметры электрооборудования станций и подстанций в различных режимах работы (нормальный, аварийный и послеаварийные режимы, режим минимальных и максимальных нагрузок) с помощью математических моделей | – конструктивные особенности и выбор основного электрооборудования и токопроводов в распределительных устройствах электростанций и подстанций; – основные требования к главным схемам электростанций и подстанций и принципы выбора схем распределительных устройств | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине А.1 Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: – проводить технико-экономическое сравнение вариантов главных схем электростанций и подстанций; – рассчитать токи КЗ в схемах электростанций и подстанций и определить необходимость ограничения уровней токов КЗ | Блок В  задания реконструктивного уровня В.0 Варианты заданий на выполнение контрольной работы В.1 Типовые задачи B.2 Варианты заданий на практические занятия / заданий для выполнения лабораторных работ |
|  |  | Владеть: – навыками по расчету режимов работы основного электрооборудования (синхронных генераторов, силовых трансформаторов и т.п.) | Блок С  задания практико-ориентированного и / или исследовательского уровня С.0 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола С.1 Задания повышенной трудности |
| ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию | ПК*-7-В-3 Применяет стандарты электротехнического направления и ЕСКД при оформлении типовой технической документации ПК*-7-В-4 Отображает главные схемы станций и подстанций ПК*-7-В-5 Выполняет комплект конструкторской документации эскизного, технического и рабочего проектов системы электроснабжения ПК*-7-В-6 Демонстрирует навыки работы в интерактивных графических 2D и 3D системах для выполнения и редактирования изображений и чертежей, составления спецификаций, отчетов, схем, оформления чертежно-конструкторских работ | Знать: – принципы компоновки электрооборудования на электростанциях и подстанциях и выбор конструкции распределительных устройств; – основные механизмы собственных нужд электростанций и особенности выполнения схем питания собственных нужд | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине А.1 Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: – применять стандарты электротехнического направления и ЕСКД при оформлении типовой технической документации; – отображать главные схемы электрических станций и подстанций; – выполнять комплект конструкторской документации эскизного, технического и рабочего проектов главных схем станций и подстанций; – выбирать схемы и конструкции распределительных устройств для всех напряжений, осуществлять компоновку электрооборудования и сооружений на площадке подстанции; – определять конструктивные параметры заземляющего устройства подстанции; проводить расчет и построение зон защиты молниеотводов | Блок В  задания реконструктивного уровня В.0 Варианты заданий на выполнение контрольной работы В.1 Типовые задачи B.2 Варианты заданий на практические занятия / заданий для выполнения лабораторных работ |
|  |  | Владеть: – навыками применения полученной информации при проектировании электрооборудования и распределительных устройств; – навыками работы в интерактивных графических 2D и 3D системах для выполнения и редактирования изображений и чертежей, составления спецификаций, отчетов, различных электрических схем, оформления чертежно-конструкторских работ | Блок С  задания практико-ориентированного и / или исследовательского уровня С.0 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола С.1 Задания повышенной трудности |
| ПК*-10 Способен составлять технологические схемы станций и подстанций | ПК*-10-В-1 Демонстрирует способность составлять схемы электрической части станций и подстанций, формировать структурные схемы и схемы распределительных устройств электроустановок с учетом требований ГОСТ, норм и правил, действующих в электроэнергетике ПК*-10-В-3 Демонстрирует знания основных технологических схем станций и подстанций | Знать: – область применения источников оперативного тока, схемы соединений; способы ограничения уровня токов короткого замыкания (КЗ) на электростанциях и подстанциях; – конструктивное выполнение заземляющих устройств и средств молниезащиты на электростанциях и подстанциях | Блок А  задания репродуктивного уровня А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине А.1 Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: – выбирать токоведущие части и основное электрооборудование (высоковольтные выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели, измерительные трансформаторы тока и напряжения, реакторы, разрядники, изоляторы, предохранители) во всех присоединениях распределительных устройств электростанций и подстанций; – выбрать число и мощность рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд на электростанция; – определить расход на собственные нужды для подстанции и выбрать мощность трансформаторов собственных нужд | Блок В  задания реконструктивного уровня В.0 Варианты заданий на выполнение контрольной работы В.1 Типовые задачи B.2 Варианты заданий на практические занятия / заданий для выполнения лабораторных работ |
|  |  | Владеть: – навыками оформления, представления и защиты результатов проектных решений; – критериями выбора электрических схем электростанций и подстанций; технико-экономическим методом сравнения вариантов главных схем станций и подстанций | Блок С  задания практико-ориентированного и / или исследовательского уровня С.0 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола С.1 Задания повышенной трудности |

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о фонде тестовых заданий: Фонд тестовых заданий по дисциплине «Электрические станции и подстанции» / сост. Сидоров А.В. – Бузулук: Бузулук. гуман.-технолог. институт (филиал) ОГУ, 2022. – 25 с.

А.1 Вопросы для опроса открытого типа:

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

1 Основной тип электростанций, располагаемый в центре электрических и тепловых нагрузок

Правильный ответ: ТЭЦ

2 Меньшие эксплуатационные расходы и себестоимость производства электрической энергии характерны для станции типа

Правильный ответ: ГЭС

3 На территории России большая часть электрической энергии вырабатывается на ______ электростанциях

Правильный ответ: Тепловых

ПК*-2 Способен анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов

1 Электрические сети называются «сетями с малыми токами замыкания на землю», если при замыкании одной фазы на землю токи имеют значения менее

Правильный ответ: 10А

2 Частота вращения турбогенератора при числе пар полюсов р=2

Правильный ответ: 1500 об/мин

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

1 Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, относятся к следующей категории

Правильный ответ: II

2 Тип трансформатора трехфазного с расщепленной обмоткой НН, с системой охлаждения «Д», с регулятором напряжения РПН

Правильный ответ: ТРДН

3 Не изготавливаются силовые трансформаторы имеющие ____обмоточные

Правильный ответ: одно

ПК*-10 Способен составлять технологические схемы станций и подстанций

1 Регулировать напряжение трансформатора без отключения его от сети позволяет устройство

Правильный ответ: РПН

2 Какие трансформаторы используют для питания электроэнергией жилых помещений?

Правильный ответ: Силовые

А.2 Вопросы закрытого типа:

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

1 Какие трансформаторы изображены на рисунках?

а) оба – стержневого типа;

б) оба – броневого типа;

в) рис. 1 – стержневого типа; рис. 2 – броневого типа;

г) рис. 1 – броневого типа; рис. 2 – стержневого типа.

Правильный ответ: в

2 На рисунке изображена схема соединения

а) звезда / звезда;

б) треугольник / звезда;

в) звезда / зигзаг;

г) звезда / звезда с нулем.

Правильный ответ: б

ПК*-2 Способен анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов

1 Разделительные трансформаторы применяются для:

а) питания потребителей;

б) расширения пределов измерения измерительных приборов;

в) гальванической развязки между первичной и вторичной цепями;

г)  сварочных работ.

Правильный ответ: а

2 На рисунке изображен трансформатор с группой соединения:

а) 0;

б) 5;

в) 6;

г) 8.

Правильный ответ: в

3 Трансформаторное масло в мощных трансформаторах применяют для

а) смазки частей трансформатора;

б) охлаждения трансформатора;

в) изоляции обмоток друг от друга;

г) как для охлаждения трансформатора, так и изоляции обмоток друг от друга.

Правильный ответ: г

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

1 К ферромагнитным материалам относится

а) алюминий;

б) электротехническая медь;

в) электротехническая сталь;

г) чугун.

Правильный ответ: в

2 В измерительной цепи с трансформатором тока  амперметр показывает 3А. Коэффициент трансформации трансформатора – 20. Ток в первичной цепи

а) 600 А;

б) 6000 А;

в) 60 А;

г) 6 А.

Правильный ответ: в

ПК*-10 Способен составлять технологические схемы станций и подстанций

1 Короткое замыкание в электроустановках сопровождается

а) увеличением тока и сопротивления;

б) понижением напряжение и увеличением сопротивления;

в) понижением напряжение и уменьшением тока;

г) понижением напряжение и увеличением тока.

Правильный ответ: г

2 В соответствии с требованиями ПУЭ на трансформаторах 35/10 кВ мощностью 10000 кВА должны быть установлены следующие защиты (четыре правильных варианта)

а) газовая защита для выявления повреждений внутри кожуха;

б) продольная дифференциальная токовая защита для выявления внутренних повреждений и повреждений на выводах;

в) на однофазные замыкания;

г) максимальная токовая защита для выявления внешних КЗ;

д) максимальная токовая защита для выявления перегрузок.

Правильный ответ: а, б, г, д

3 Какие схемы соединения трансформаторов тока применяются для защиты линий 6-10-35 кВ? (два правильных варианта)

а) Неполная звезда;

б) Треугольник;

в) На разность токов двух фаз;

г) Полная звезда;

д) Фильтр токов нулевой последовательности.

Правильный ответ: а, г

Блок B

В.1 Типовые задачи:

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

Задача 1

К трем силовым распределительным пунктам присоединены 24 электроприемника длительного режима работы следующих номинальных мощностей: 3 по 20 кВт, 6 по 10 кВт, 5 по 7 кВт и 10 по 4,5 кВт. Определить эффективное число электроприемников.

Правильный ответ: 18

Задача 2

Определить активную электрическую нагрузку группы из трех электроприемников длительного режима работы со следующими данными: а) электродвигатель фрезерного станка 15 кВт, Ки = 0,2; б) электродвигатель вентилятора 10 кВт, Ки = 0,7; в) электродвигатель токарного станка 7,5 кВт, Ки = 0,17.

Правильный ответ: 32,5 кВт

ПК*-2 Способен анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов

Задача 1

Определить полную расчетную нагрузку механического цеха машиностроительного завода. Удельная расчетная нагрузка цеха 0,3 кВА/м2, площадь цеха 13000 м2.

Правильный ответ: 3900 кВА

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

Задача 1

Два сварочных трансформатора паспортной мощностью соответственно: Sпасп1=80 кВА, ПВ1 = 50 %, cos φ1 = 0,5 Sпасп2=30 кВА, ПВ2 = 65 %, cos φ2 = 0,53 Включены в фазы АВ и ВС. Определить условную трехфазную номинальную мощность сети.

Правильный ответ: 61,5 кВт

ПК*-10 Способен составлять технологические схемы станций и подстанций

Задача 1

Определить ток линии, питающей группу однофазных электроприемников, имеющих одинаковый коэффициент использования Ки=0,3 и cos φ= 0,5 и включенных на линейное напряжение. Между фазами АВ включены ЭП с номинальными мощностями 25 кВт, два по 15 кВт и два по 10 кВт; между фазами ВС – с мощностями 20, 15, 10 кВт и два по 7,5 кВт; между фазами АС – с мощностями 25, 15, 10 кВт и два по 20 кВт.

Правильный ответ: 423 А

Блок С

С.1 Индивидуальные творческие задания (вопрос типа «эссе»)

ПК*-1 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности

1 Какие защиты предусматриваются для защиты конденсаторной установки?

Примерный правильный ответ: Для конденсаторных установок, предназначенных для компенсации реактивной мощности в сетях переменного тока, предусматриваются устройства релейной защиты от многофазных КЗ, от сверхтоков перегрузки и от повышения напряжения. Защита от повышения напряжения в соответствии с ПУЭ не требуется, если конденсаторная установка выполнена с учетом максимально возможного напряжения цепи, т. е. так, чтобы к единичному конденсатору не могло быть длительно приложено напряжение более 110 % номинального значения

2 Чем обусловливается ток замыкания на землю в сети 6-10-35 кВ?

Примерный правильный ответ: Замыкания на землю в распределительных сетях 6-35 кВ является довольно частым явлением и составляют не менее 75% общего числа повреждений. В сети с изолированной нейтралью замыкание одной фазы на землю само по себе не является аварией. Однако с увеличением протяженности электросетей увеличивается их емкость и возрастают токи замыкания на землю. Проходя через место повреждения, ток выделяет много тепла, разрушая при этом токоведущие части и изоляцию. Однофазное замыкание переходит в аварийное трехфазное, нарушая энергоснабжение потребителей. Кроме того, ток однофазного замыкания является причиной увеличения напряжения неповрежденных фаз относительно земли в 1,73 раз. Длительный режим способствует возникновению двойных замыканий на землю, которые даже при хорошем состоянии заземляющих устройств приводят к появлению опасных потенциалов на металлических корпусах оборудования, создают повышенную опасность для персонала. Причины возникновения замыканий в воздушных и кабельных сетях многообразны. Они появляются вследствие механических разрушений изоляции, обрывов проводов и тросов, а также в результате разрушений изоляции из-за грозовых и внутренних перенапряжений

ПК*-2 Способен анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов

1 Для чего осуществляется заземление первичной обмотки трансформаторов напряжения соединенных в звезду с двумя вторичными обмотками?

Примерный правильный ответ: Заземление первичных обмоток необходимо для того, чтобы при однофазном к.з. или замыканиях на землю в сети, где установлен ТН, приборы и реле, включенные на его вторичную обмотку правильно измеряли напряжения фаз относительно земли, а также для защиты обслуживающего персонала

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

1 Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?

Примерный правильный ответ: При прокладке фаз от ТН в разных кабелях увеличивается индуктивность кабеля в связи с нарушением симметрии магнитных потоков различных фаз, что вызывает падение напряжения; при прокладке в разных кабелях увеличивается ёмкостное сопротивление кабеля; увеличивается продольная составляющая активного сопротивления; увеличивается ударный ток; увеличивается напряжение

ПК*-10 Способен составлять технологические схемы станций и подстанций

1 Где должны включаться ТСН на подстанциях 6-10-35 кВ с выключателями на стороне ВН и почему?

Примерный правильный ответ: Питание потребителей собственных нужд необходимо резервировать так, чтобы при повреждении или ремонте рабочих ТСН или при исчезновении напряжения на рабочих секциях электроснабжение потребителей не прекращалось. Резервный трансформатор автоматически включается при отключении любого из источников питания, подхватывая всю отключившуюся нагрузку, на которую он рассчитан. По условиям самозапуска резервный трансформатор должен обеспечить пуск электродвигателей соответствующих секций с учетом перерыва в питании и отключения неответственных потребителей

Блок D

Экзаменационные вопросы (вопросы к зачету).

1 Особенности электроснабжения, как отрасли промышленности.

2 Основные типы электроприемников.

3 Определение энергетической и электрической системы.

4 Схемы электроэнергетической системы.

5 Типы электрических станций, характеристика, режимы работы.

6 Режимы работы энергосистемы.

7 Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистеме. Последствия нарушения баланса.

8 Назначение УРП, ГПП, ПГВ, РП, ЦТП. Какие мощности и напряжения применяются на данных подстанциях.

9 Характеристика основных режимов работы СЭС.

10 Определение графиков нагрузки и классификация.

11 Показатели, характеризующие потребителей электроэнергии.

12 Методы определения расчетных нагрузок. Краткая характеристика.

13 Методика определения расчетных электрических нагрузок методом эффективного числа электроприемников и коэффициента максимума.

14 Определение центра электрических нагрузок.

15 Уровни СЭС.

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Полнота выполнения тестовых заданий; - Своевременность выполнения; - Правильность ответов на вопросы; - Самостоятельность тестирования | Выполнено более 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях) |

Оценивание устного ответа на практическом занятии (опрос)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Культура речи; - Степень осознанности, понимания изученного - Глубина / полнота рассмотрения темы; - Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя |

Оценивание индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | - Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); - Самостоятельность ответа; - Теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; - Научность подхода к решению; - Владение терминологией; - Характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на новейшие цивилистические исследования, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Хорошо |  | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на цивилистические исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Удовлетворительно |  | Текст с незначительным нарушением логики изложения материала, допущены неточности (при ссылках на нормативно-правовые акты, статистику) без использования статистических данных либо с использованием явно устаревших материалов |
| Неудовлетворительно |  | Не вполне логичное изложение материала при наличии неточностей, незнание литературы, источников по рассматриваемому вопросу |

Оценивание решения задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения; 2. Своевременность выполнения; 3. Последовательность и рациональность выполнения; 4. Самостоятельность решения | Задача решена самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом |
| Хорошо |  | Задача решена с помощью преподавателя (дано направление решение). При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ |
| Удовлетворительно |  | Задача решена с подсказками преподавателя (названы формулы). При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено |

Оценивание ответа на зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов. При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки. Контрольная работа является самостоятельным видом работ, выполняемых индивидуально каждым обучающимся.

Основой для определения отметки на диф. зачете служит уровень усвоения обучающимися материала и уровень формирования необходимых компетенций, предусмотренного учебной программой дисциплины. Эти требования следующие:

- отметки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

- отметки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, отметка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- отметки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Таблица – Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная | Перечень задач и заданий |
| 2 | Собеседование (на практическом занятии и при защите ИТЗ) | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенной теме или работе. Рекомендуется для оценки знаний студентов | Вопросы по разделам дисциплины |
| 3 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». | Фонд тестовых заданий |
| 4 | Билеты к зачету | Средство итогового контроля по дисциплине. Включает в себя теоретические вопросы из перечня, приведенного в фонде, а также решение практической задачи из блока Б.1. Форма представления ответа – устная, время на подготовку – 40 минут | Комплект билетов |